### Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Нивнянского сельского поселения являются подземные воды. На территории с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков действует централизованная система водоснабжения.

На территории сельского поселения размещено несколько водозаборных узлов, представленных водонапорными башнями и артезианскими скважинами.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Нивное включает:

- три водозабора:

- два водозабора, состоящие из артезианских скважин и водонапорных башен емкостью 25 м3, расположены севернее и западнее с. Нивное;

- недействующий водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен западнее села;

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 75 мм общей протяженностью 10,2 км, в том числе недействующий водопровод протяженностью 0,1 км.

Первые два водозабора находятся в санитарно-защитной зоне от животноводческой и молочной ферм.

Система водоснабжения с. Высокоселище включает:

- два водозабора:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни, расположен западнее с. Высокоселище;

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен в западной части населенного пункта;

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 5,3 км.

Водозаборы находятся в санитарно-защитной зоне свалки.

Система водоснабжения с. Новый Дроков включает:

- три водозабора:

- два водозабора, состоящие из артезианских скважин и водонапорных башен емкостью 25 м3, расположены западнее и южнее с. Новый Дроков;

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен севернее населенного пункта, используется для нужд фермы СПК «Новая Жизнь»;

- хозяйственно-питьевой водопровод из асбестоцементных и стальных трубопроводов диаметром 50-100 мм общей протяженностью 5,3 км;

- водопровод общей протяженностью 0,3 км для нужд фермы СПК «Новая Жизнь».

Второй водозабор находится в санитарно-защитной зоне свалки, третий водозабор - в санитарно-защитной зоне животноводческой фермы.

Выводами из анализа существующего состояния систем водоснабжения в с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, является следующее:

- источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

- в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- часть водозаборных узлов размещена с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на расчетный срок требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### Водоотведение

На территории с. Нивное, Высокоселище, с. Новый Дроков действует децентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

Выводами из анализа существующего состояния системы водоотведения в с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, является следующее:

- отсутствие элементарной системы выгребов;

- негативное влияние на состояние окружающей природной среды сброса сточных вод на рельеф.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

- строительство блочных канализационных очистных сооружений.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Нивнянского сельского поселения Суражского района.

На территории с. Нивное, с. Высокоселище и с. Новый Дроков проектом предлагается сохранение централизованной системы водоснабжения и устройство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с использованием в качестве источника водоснабжения подземных вод. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя принимается:

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

с. Нивное

Генеральным планом в западной части села размещен проектный водозаборный узел для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Нивное. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

- - сохранение для нужд фермы двух водозаборных узлов, расположенных в западной и северной частях с. Нивное, состоящих из водонапорных башен емкостью 25 м3 и артезианских скважин;

- - ликвидация недействующего водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного западнее села, с обязательным тампонированием скважины;

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Нивное представлен ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Водопотребление с. Нивное

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Нивное |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 840 | 850 | 200 | 170 | 204 |
|  | Расход воды на полив территории | 840 | 850 | 50 | 42,5 | 51 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 17 | 20,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 229,5 | 275,4 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 295 м3/сут. Производительность ВОС – 280 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 125 мм, общей протяженностью 13,9 км.

Таким образом, для обеспечения с. Нивное централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 295 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 280 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 125 мм, общей протяженностью 13,9 км.

с. Высокоселище

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в западной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Высокоселище. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

- сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного в западной части населенного пункта, состоящего из водонапорной башни артезианской скважины;

- ликвидация водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного в западной части села, с обязательным тампонированием скважины. Водозабор размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Высокоселище представлен ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Водопотребление с. Высокоселище

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Высокоселище |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 314 | 320 | 200 | 64 | 76,8 |
|  | Расход воды на полив территории | 314 | 320 | 50 | 16 | 19,2 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,4 | 7,68 |
| Итого: |  |  |  |  | 86,4 | 103,68 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 110 м3/сут. Производительность ВОС – 105 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

Таким образом, для обеспечения с. Высокоселище централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

с. Новый Дроков

Для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Новый Дроков проектом в юго-восточной части населенного пункта, на месте существующей площадки водозаборных сооружений размещен водозаборный узел. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Относительно существующих на территории объектов водоснабжения проектом предусматриваются следующие решения:

- сохранение для нужд фермы СПК «Новая Жизнь» водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного севернее населенного пункта;

- ликвидация с обязательным тампонированием скважины водозаборного узла, расположенного западнее села, по причине морального и физического износа, а также в связи с тем, что водозабор не используется в централизованной системе водоснабжения;

- сохранение существующей скважины на месте строительства нового водозаборного узла в качестве резервной.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Новый Дроков представлен ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Водопотребление с. Новый Дроков

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Новый Дроков |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 309 | 310 | 200 | 62 | 74,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 309 | 310 | 50 | 15,5 | 18,6 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,2 | 7,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 83,7 | 100,44 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 110 м3/сут. Производительность ВОС – 105 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 12,3 км.

Таким образом, для обеспечения с. Новый Дроков централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 12,3 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 3 объекта;

- водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

- магистральные водопроводные сети – 35 км.

### Водоотведение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Нивнянского сельского поселения.

В населенных пунктах сельского поселения проектом решено сохранить децентрализованную систему водоотведения, предусмотрев ряд мероприятий по её развитию.

На территории Нивнянского сельского поселения, южнее с. Нивное, проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружения (КОС). Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 8 км.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расчетные объемы сточных вод населенных пунктов представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Расчетные объемы сточных вод с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | - с. Нивное | 224,4 |
| 2 | - с. Высокоселище | 84,5 |
| 3 | - с. Новый Дроков | 81,8 |
| Итого: |  | 390,7 |

Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимый с территории с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, составляет 390,7 м3/сут. Производительность КОС составляет 465 м3/сут, с учетом отвода сточных вод с территории всех населенных пунктов Нивнянского сельского поселения.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Таким образом, для обеспечения Нивнянского сельского поселения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 465 м3/сут, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

- установку септиков заводского изготовления.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен объект местного значения уровня сельского поселения, предусмотренный к размещению:

канализационные очистные сооружения – 1 объект.

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопотребление |  |  |  |
| - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | 106 | 479,52 |
| в том числе: |  |  |  |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 83 | 355,2 |
| - на производственные нужды | м3/сут | 23 | 35,52 |
| Вторичное использование воды | % | - | - |
| Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 295;110;110 |
| в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 295;110;110 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
| в том числе |  |  |  |
| -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| Протяженность сетей | км | 22,2 | 35 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 390,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 355,2 |
| - производственные сточные воды | м3/сут | - | 35,52 |
| Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 465 |
| Протяженность сетей | км | - | - |